## 1 pretakački most
TENDER POTREBNOG MATERIJALA, OPREME I RADOVA
obrazac 3
Investitor: "HADŽI JANOŠ" DOM ZDRAVLJA, BAČKA TOPOLA
Objekat: NADZEMNI REZERVOARI I INSTALACIJA T.N.G.
Mesto gradnje: Bačka Topola, Svetog Stefana 1, k.p. 2032, k.o. Bačka Topola - GRAD
1 | PRETAKAČKI MOST
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Nabavka i montaža prirubničkog protivlomnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 238-P
| DN50 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
| DN32 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
2 | Nabavka i montaža prirubničkog hvatača nečistoće
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 411
| DN50 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
3 | Nabavka i montaža indikatora protoka tečnosti
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 611
| DN50 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
4 | Nabavka i montaža atestiranog sigurnosnog ispusnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 215
Pritisak otvaranja: 18.3 bar
| DN15 PN25 | kom | 4 | 0 | 0
5 | Nabavka i montaža prirubničke kuglaste gasne slavine
| DN50 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
| DN32 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine
| DN15 (R1/2") PN25 | kom | 4 | 0 | 0
7 | Nabavka i montaža čelične bešavne cevi po SRPS EN10220 | [5 empty] | kg/m | Ds |  | Površina
| Ø 60.3x2.8 (DN50) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9938 | 60.3 | 2.8 | 0.37868 | 54.7 | 3.9938
| Ø 42.4x2.6 (DN32) | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 42.4 | 2.6 | 0.26627 | 37.2 | 2.5669
| Ø 21.3x2.6 (DN15) | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.2061 | 21.3 | 2.6 | 0.80258 | 16.1 | 1.2061
8 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) | [8 empty] | 2 | m2
| 30% od cene cevi. | pauš |  |  | 0
9 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS EN 1092-1
| DN50 PN25 | kom | 6 | 0 | 0
| DN32 PN25 | kom | 2 | 0 | 0
10 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta prema SRPS EN 1092-1 (vijci, navrtke, zaptivač, zvezdaste podloške za dielektrično premošćenje).
| DN50 PN25 | kom | 7 | 0 | 0
| DN32 PN25 | kom | 3 | 0 | 0
11 | Nabavka i montaža navarnog ASME priključka sa trapeznim navojem za brzo priključivanje creva autocisterne, u kompletu sa plastičnim navojnim čepom
| DN32 PN25 | kom | 2 | 0 | 0
12 | Nabavka i montaža manometra sa trenutnim manometarskim ventilom, navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane laboratorije.
| Radni opseg: 0-25 bar | kom | 2 | 0 | 0
13 | Nabavka i montaža koncentrične redukcije SRPS ISO 3419
| Ø 60.3/42.3 (DN50/DN32) | kom | 1 | 0 | 0
14 | Nabavka i montaža nipoleta
| R 1/2" PN25 | kom | 4 | 0 | 0
15 | Nabavka i montaža tredoleta
| R 1/2" PN25 | kom | 4 | 0 | 0
16 | Izrada nosača opreme od čeličnih profila UNP 80, sa podmetačima, obujmicama i pomoćnim materijalom
|  | kg | 80 | 0 | 0
17 | Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje
| cevi gasne faze: žutom bojom | m² | 1 | 0 | 0
| cevi tečne faze: zelenom bojom | m² | 1 | 0 | 0
| nosače: crnom bojom | m² | 3 | 0 | 0
18 | Radiografska kontrola 100% zavarenih spojeva (oko 10 zavara) prosečne dimenzije DN32.
|  | pauš |  |  | 0
19 | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na čvrstoću.
ispitni pritisak: 25 bar
| Trajanje ispitivanja: 1 h | pauš |  |  | 0
20 | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na nepropusnost.
Ispitni pritisak: 2.5 bar
| Trajanje ispitivanja: 30 min | pauš |  |  | 0
21 | Pripremno-završni radovi i transport
|  | pauš |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 2 punjenje TNG
2 | GASOVOD VISOKOG PRITISKA ZA PUNJENJE I POTROŠNJU TNG
obrazac 3
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Nabavka i montaža čelicne bešavne cevi, prema standardu SRPS EN10220 | [5 empty] | kg/m | Ds |  | Površina
| Ø 60.3x2.8 (DN50) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.9938 | 60.3 | 2.8 | 3.7868 | 54.7 | 3.9938
| Ø 42.4x2.6 (DN32) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.5669 | 42.4 | 2.6 | 2.6627 | 37.2 | 2.5669
| Ø 33.7x2.6 (DN25) | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.0058 | 33.7 | 2.6 | 2.1164 | 28.5 | 2.0058
2 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) | [8 empty] | 9 | m2
| 30% od cene cevi. | pauš |  |  | 0
3 | Nabavka i montaža hamburškog luka od 90° R=1.5D, prema SRPS ISO 3419
| Ø 60.3x2.8 (DN50) | kom | 3 | 0 | 0
| Ø 42.4x2.6 (DN32) | kom | 4 | 0 | 0
| Ø 33.7x2.6 (DN25) | kom | 1 | 0 | 0
4 | Nabavka i montaža koncentrične redukcije SRPS ISO 3419
| Ø42.3/33,7 (DN32/DN25) | kom | 1 | 0 | 0
5 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS EN 1092-1
| DN25 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta prema SRPS EN 1092-1 (vijci, navrtke, zaptivač od klingerita, zvezdaste podloške za dielektrično premošćenje).
| DN25 PN25 | kom | 1 | 0 | 0
7 | Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine
| DN25 (R1") PN25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN20 (R3/2") PN25 | kom | 4 | 0 | 0
8 | Nabavka i montaža nipoleta
| R 1" PN25 | kom | 2 | 0 | 0
| R 3/4" PN25 | kom | 4 | 0 | 0
9 | Izrada nosača cevovoda od čeličnih profila, sa gumenim podmetačima, obujmicama i pom.materijalom
|  | kg | 80 | 0 | 0
10 | Čišćenje, dvostruko temeljno i završno farbanje
| cevi gasne faze: žutom bojom | m² | 7 | 0 | 0
| cevi tečne faze: zelenom bojom | m² | 6 | 0 | 0
| nosače: crnom bojom | m² | 5 | 0 | 0
11 | Radiografska kontrola 30% zavarenih spojeva (oko 15 zavara) prosečne dimenzije DN32.
|  | pauš |  |  | 0
12 | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na čvrstoću.
ispitni pritisak: 25 bar
| Trajanje ispitivanja: 1 h | pauš |  |  | 0
13 | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom na nepropusnost.
ispitni pritisak: 2.5 bar
| Trajanje ispitivanja: 30 min | pauš |  |  | 0
14 | Pripremno-završni radovi i transport
|  | pauš |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 3 rezervoari TNG
3 | REZERVOARI TNG
obrazac 3
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Montaža horizontalnog nadzemnog prenosivog rezervoara za skladištenje TNG u svemu prema SRPS.M.Z2.250 Rezervoar je fabrički ofarban i isporučuje se sa dva sedlasta nosača, indikatorom nivoa tečnosti i ugrađenim protovlomnim ventilima na priključcima.
Proizvodač: "Chemet" S.A. ili sl.
Zapremina: V= 5 000 lit.
Max. dozvoljeno punjenje: V= 2 407 kg
Dimenzija rezervoara: Ø1250 x 4293 mm
Temperatura: -20 do 40 °C
Max. dozoljeni radni pritisak: pmax= 16.7 bar
| Max. ispitni pritisak: pisp= 25 bar | kom | 2 | 0 | 0
2 | Montaža ugaonog ventila sa nepovratnim ventilom.
| R 5/4" PN25 | kom | 2 | 0 | 0
3 | Montaža ugaonog ventila sa manometrom
| R 3/4" PN25 | kom | 2 | 0 | 0
4 | Montaža ugaonog ventila.
| R 3/4" PN25 | kom | 2 | 0 | 0
5 | Montaža elastičnog creva sa navojnim priključcima dužine 3m
| DN25 (R1") PN25 | kom | 2 | 0 | 0
| DN20 (R3/4") PN25 | kom | 2 | 0 | 0
6 | Montaža sigurnosnog ispusnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 217
Pritisak otvaranja: 18.3 bar
| DN40 PN25 | kom | 4 | 0 | 0
7 | Montaža prirubničke kuglaste gasne slavine
Proizvodač: "Polix" ili sl.
| DN32 PN25 | kom | 2 | 0 | 0
8 | Montaža slepe prirubnice po SRPS EN 1092-1
| DN32 PN25 | kom | 2 | 0 | 0
9 | Montaža prirubničkog kompleta SRPS EN 1092-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za premošćenje)
| DN32 PN25 | kom | 4 | 0 | 0
10 | Montaža manometra sa trenutnim manometarskim ventilom, navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane laboratorije.
| Radni opseg: 0-25 bar | kom | 2 | 0 | 0
11 | Montaža bimetalnog termometra sa navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane laboratorije.
Radni opseg: -20 do 50 °C
| DN15 (R1/2") PN25 | kom | 2 | 0 | 0
12 | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom
Ispitni fluid: komprimovani vazduh ili inertni gas
Ispitni pritisak: 25 bar
| Trajanje ispitivanja: 2 h | pauš |  |  | 0
13 | Pripremno-završni radovi i transport
|  | pauš |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 4 I R S
4 | ISPARIVAČKO REDUKCIONA STANICA
obrazac 3
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Nabavka i montaža kompletne isparivačko redukcione stanice TNG, proizvod "GasTeh", ili sl.
Karakteristike IRS:
- potrebni kapacitet isparivača: 46 kg/h TNG
- maksimalni ulazni pritisak: 16.7 bar
-izlazni pritisak gasa iz IRS: 100 mbar
-maksimalna potrebna količina gasa: 18,6 Nm3/h TNG
Isparivačko redukciona stanica (IRS) se sastoji od sledeće opreme:
1.1 | Električnog isparivača za TNG
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 423/E-EMV
Maksimalni kapacitet: 60 kg/h
Maksimalni radni pritisak: 16.7 bar
Priključci:
Tečna faza - DN25 PN25
Gasna faza - DN25 PN25
| El.podaci: 2x4kW (380V,50Hz) | kom | 1
1.2 | Elektromagnetnog ventila klase A u Ex-izvedbi
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
| DN25 PN25 | kom | 1
1.3 | Hvatača nečistoće za gas
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 411
| DN25 PN25 | kom | 2
1.4 | Kombinovanog zaporno-nepovratnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 325
| DN25 PN25 | kom | 1
1.5 | Sigurnosnog odušnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 215
Pritisak otvaranja: 18.3 bar
| DN15 (R1/2”/1/2”) PN25 | kom | 4
1.6 | Regulatora pritiska sa integrisanim sigurnosno-prekidnim ventilom i impulsnim vodovima
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 121-BV
Maksimalni potrebni protok TNG: 18,6 Nm3/h
Ulazni pritisak: 1-16,7 bar
Podešeni izlazni pritisak: 100 mbar
| DN25 PN25 | kom | 1
1.7 | Nabavka i montaža sigurnosnog odušnog ventila
Proizvodač: "GasTeh" ili sl.
Tip: 211 JUNIOR
Pritisak otvaranja: 130 mbar
| DN20 (R3/4”) PN25 | kom | 1
1.8 | Nabavka i montaža prirubničke kuglaste gasne slavine
| DN40 PN25 | kom | 1
| DN25 PN25 | kom | 3
1.9 | Nabavka i montaža navojne kuglaste gasne slavine
| DN15 (R1/2") PN25 | kom | 4
1.1 | Nabavka i montaža manometra sa trenutnim manometarskim ventilom, navarnim komadom i potrebnim fitinzima sa atestom domaće akreditovane laboratorije.
| Radni opseg: 0-25 bar | kom | 4
| Radni opseg: 0-0.6 bar | kom | 1
1.11 | Bimetalni termometar
| Radni opseg: 0-120 °C | kom | 1
1.12 | Prirubnice sa grlom SRPS EN-1092-1
| DN50 PN16 | kom | 1
| DN40 PN25 | kom | 2
| DN25 PN25 | kom | 10
1.13 | Prirubničkog kompleta SRPS EN 1092-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za premošćenje)
| DN50 PN16 | kom | 1
| DN40 PN25 | kom | 2
| DN25 PN25 | kom | 12
1.14 | Čelične bešavne cevi SRPS EN10220 | [5 empty] | kg/m | Ds |  | Površina
| Ø 48.3x2.9 (DN40) | m | 1 |  |  | 0 | 3.266 | 48.3 | 2.9 | 0.15166 | 42.5 | 3.266
| Ø 33.7x2.6 (DN25) | m | 4 |  |  | 0 | 2.0058 | 33.7 | 2.6 | 0.42327 | 28.5 | 2.0058
| Ø 21.3x2.6 (DN15) | m | 20 |  |  | 0 | 1.2061 | 21.3 | 2.6 | 1.3376 | 16.1 | 1.2061
1.15 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) | [8 empty] | 2 | m2
| 30% od cene cevi. | pauš
1.16 | Hamburškog luka po SRPS ISO 3419
| Ø 33.7x2.6 | kom | 4
| Ø 21.3x2.6 | kom | 9
1.17 | T-komada po SRPS ISO 3419
| Ø 33.7x2.6 | kom | 1
1.18 | Koncentrične redukcije po SRPS ISO 3419
| Ø 48,3/33,7 (DN40/25) | kom | 1
| Ø 60,3/48,3 (DN50/40) | kom | 1
1.19 | Nabavka i montaža nipoleta
| R 1/2" PN25 | kom | 4
1.2 | Nabavka i montaža tredoleta
| R 1/2" PN25 | kom | 2
1.21 | Nabavka i montaža holendera sa zaptivačem
| DN15 (R1/2") PN16 | kom | 4
1.22 | Nabavka i montaža prirubničkog prelaznog komada PE/Čelik (Tuljka)
| PEØ63x5,8/Ø 60,3x2,9 (DN50) | kom | 1
1.23 | Nabavaka i montaža leteće prirubnice
| Ø 60,3x2,9 (DN50) | kom | 1
1.24 | Nabavka i montaža zaštitne čelične bešavne cevi SRPS EN10220
| Ø114,3x3,6 (DN100) | m | 1 |  |  | 0 | 9.8857 | 114.3 | 3.6 | 0.3589 | 107.1 | 9.8857
1.25 | Nosača opreme od čeličnih profila UNP 80, sa gumenim podmetačima, obujmicama i pom.materijalom
|  | kg | 60
1.26 | Kućice IRS od aluminijuskog lima, čeličnih profila 40x40x4mm, sa vratima sa obe strane i izradom ventilacionih otvora
| 2000x1000x1800mm | kg | 170
1.27 | Tablica upozorenja
|  | kom | 2
1.28 | Očišćeno, dvostruko temeljno i završno ofarbano
| cevi gasne faze: žuta boja | m² | 1
| cevi tečne faze: zelena boja | m² | 1
| nosače: crna boja | m² | 5
1.29 | Sa radiografskom kontrolom 100% zavarenih spojeva (oko 30 zavara) prosečne dimenzije DN40. | pauš | 1
Isparivačko redukciona stanica se isporučuje kompletno, sastavljeno, ispitano i ofarbano od strane isporučioca-prizvođača
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Isporuka i povezivanje pripadajuće elektroopreme od strane isporučioca Isparivačko redukcione stanice koja podrazumeva:
- izradu i montažu (sa uvezivanjem) elektrokomandnog ormana (EKO) za IRS
- materijal u Ex izvedbi unutar IRS (razvodna kutija u Ex, svetiljke, prekidači)
- podešavanje i puštanje u rad uz obuku radnika rukovaoca za rukovanje instalacijom TNG gasa
| - ostali sitni elektro radovi | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ispitivanje čvrstoće izvedene instalacije
Ispitni fluid: komprimovani vazduh ili inertni gas
Ispitni pritisak (deo visokog pritiska IRS): 25 bar
Ispitni pritisak (deo niskog pritiska IRS): 4bar
| Trajanje ispitivanja: 1 h | pauš |  |  | 0
4 | Ispitivanje na nepropusnost izvedene instalacije
Ispitni fluid: komprimovani vazduh ili inertni gas
Ispitni pritisak (deo visokog pritiska IRS): 2.5 bar
Ispitni pritisak (deo niskog pritiska IRS): 1bar
| Trajanje ispitivanja: 30 min | pauš |  |  | 0
5 | Izduvavanje, prvo punjenje instalacije, podešavanje elemenata IRS i puštanje u pogon
|  | pauš |  |  | 0
6 | Pripremno-završni radovi i transport
|  | pauš |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 5 gasovod niskog pritiska
5 | GASOVOD NISKOG PRITISKA
obrazac 3
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Nabavka i montaža polietilenske cevi za gas prema SRPS G.C6.661, serije S5 za radni pritisak do 4 bar
Proizvodač: "Petrohemija"-Pančevo
| Ø63x5,8mm | m | 60 | 0 | 0
2 | Nabavka i montaža zaštitne PVC cevi koja se polaže ispod asfaltiranih površina.
| Ø110mm | m | 5 | 0 | 0
3 | Nabavka i montaža PE kolena od 90° po SRPS G.C6.662
| Ø63x5,8mm | kom | 2 | 0 | 0
4 | Nabavka i montaža PE spojnog komada po SRPS G.C6.605
| Ø63x5,8mm | kom | 1 | 0 | 0
5 | Nabavka i montaža prelaznog komada PE/Čelik
| PEØ63x5,8mm/DN50 | kom | 1 | 0 | 0
6 | Nabavka i montaža čelične zaštitne cevi
| Ø114,3x3,6 (DN100) | m | 1 | 0 | 0
7 | Nabavka i montaža čelične bešavne cevi SRPS C.B5.22 od Č.1212 | [5 empty] | kg/m | Ds | Površina
| Ø 88,9x3,2 (DN80) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8028 | 88.9 | 3.2 | 82.5 | 6.8028 | 0.27915 | 0.0053429
| Ø 60,3x2,9 (DN50) | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7214 | 60.3 | 2.6 | 55.1 | 3.7214 | 0.18934 | 0.0023833
8 | Pomoćni materijal za spajanje cevi (elektrode, gas i dr) | [5 empty] | 10.5242 |  | 5.8 | m2
| 30% od cene cevi. | pauš |  |  | 0
9 | Nabavka i montaža koncentrične redukcije po SRPS ISO 3419
| Ø 88,9/60,3 (DN80/50) | kom | 1 | 0 | 0
10 | Nabavka i montaža hamburškog luka po SRPS ISO 3419
| Ø 88,9x3,2 (DN80) | kom | 1 | 0 | 0
11 | Nabavka i montaža prirubnice sa grlom po SRPS ISO 7005-1
| DN80 PN16 | kom | 4 | 0 | 0
12 | Nabavka i montaža slepe prirubnice SRPS ISO 7005-1
| DN80 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
13 | Nabavka i montaža prirubničkog kompleta po SRPS ISO 7005-1 (vijci, navrtke, zaptivači, podloške za dielektrično premošćenje)
| DN80 PN16 | kpl | 2 | 0 | 0
14 | Nabavka i montaža prirubničke kuglaste gasne slavine
| DN80 PN16 | kom | 1 | 0 | 0
15 | Ispitivanje izvedene instalacije komprimovanim vazduhom ili neutralnim gasom
Ispitni fluid: komprimovani vazduh ili inertni gas
Ispitni pritisak: 4 bar
| Trajanje ispitivanja: 1 h | pauš |  |  | 0
16 | Pripremno-završni radovi i transport
|  | pauš |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 6 prateći g.radovi
6 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
obrazac 3
GASOVOD NISKOG PRITISKA
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Iskop zemlje za montažne jame
| 1,5x1x1m | m³ | 6 | 0 | 0
2 | Podbušivanje saobraćajnice radi postavljanja gasovoda sa zaštitnom cevi, zajedno sa iskopom montažnih jama i naknadnim zatrpavanjem.
|  | m | 5 | 0 | 0
3 | Ručni iskop zemlje za rov za potrebe polaganja gasovoda, sa odbacivanjem na 1m od ivice iskopa. Cenom obuhvatiti eventualno crpljenje vode iz rova.
| 60 | m³ | 19.2 | 0 | 0
4 | Zatrpavanje rovova i montažnih jama nakon polaganja gasovoda sitnom zemljom od iskopa, zajedno sa ravnanjem terena i odvozom viška zemlje
|  | m³ | 26.8 | 0 | 0
5 | Nabavka i montaža signalog kabla sa standardnim spojnicama (za signalizaciju PE gasovoda). Postavlja se zajedno sa PE gasovodom
| PZ-1x2,5mm² | m | 60 | 0 | 0
6 | Nabavka i postavljanje GAL štitnika za obeležavanje trase priključnog gasovoda
|  | m | 60 | 0 | 0
7 | Nabavka i postavljanje upozoravajuće PVC žute trake sa nadpisom "GASOVOD", na 40 cm iznad delimično zatrpanog rova gasovoda
|  | m | 60 | 0 | 0
8 | Nabavka i ugradnja betonskog stuba sa mesinganom pločom za obeležavanje trase gasovoda.
| Dimenzije: 20x20x50 cm | kom | 5 | 0 | 0
9 | Geodetsko snimanje trase podzemnog gasovoda radi unošenja u katastar podzemnih instalacija. Plaća se po metru snimljene trase.
|  | m | 60 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
(Sve cene su izražene u dinarima sa transportom i montažom bez PDV-a)
DODATNI RADOVI U PROSTORIJI GASNE KOTLARNICE
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Ukidanje ili premošćeće postojećeg podnog slivnika u prostiriji gasne kotlarnice.
|  | pauš | 1 | 0 | 0
2 | Podni slivnik nepropusno zaptivati za T.N.G. u prostoriji gasne kotlarnice
|  | pauš | 1 | 0 | 0
3 | Pripremno završni radovi
|  | pauš | 1 | 0 | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0
|  |  |  | SVE UKUPNO: | 0
(Sve cene su izražene u dinarima sa transportom i montažom bez PDV-a)
ARMIRANO - BETONSKI ŠAHT
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Izrada armirano-betonskog šahta sa standardnim poklopcem od rebrastog lima, ofarbano i sa katancem i specijalnim kljucem, sa unutrašnjim merama šahta:
dim. 120 x 120 x 100 cm
2 | Raščiščavanje terena, iskolčenje šahta. Obračun po m2.
|  | m2 | 10 | 825 | 8250
3 | Ručni iskop zemlje II-III kategorije, sa kosim odsecanjem bočnih stranai odbacivanjem iskopa 1.5 m od ivice rova.
|  | m3 | 6 | 735 | 4410
4 | Zatrpavanje oko šahta sa zemljom od iskopa sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Preostalu zemlju isplanirati oko objekta.
|  | m3 | 3 | 495 | 1485
5 | Betoniranje tampon sloja debljine 5 cm ispod šahta od nabijenog (mršavog) betona MB - 15.
|  | m2 | 3.8 | 1150 | 4370
6 | Betoniranje šahta zidove i dno debljine 15 cm, armiranim betonom marke MB - 20, sa potrebnom armatutom i oplatom. Pri betoniranju zidova ugraditi zaštitne cevi odgovarajućeg prečnika, radi prolaska radnih cevi. Armatura MAG, O = 12 m2/m3, A = 50kg/m3. Cena komplet sa oplatom, armaturom i čeličnom zaštitnom cevi.
|  | m3 | 1.6 | 17200 | 27520
7 | Nabavka i ugradnja L profila 50x50x5 mm, u ivice šahta. U cenu uračunati miniziranje i farbanje.
|  | kg | 37 | 350 | 12950
8 | Nabavka, izrada i montaža šaht poklopca, od čeličnog HOP 25x25x2.5 mm, a ispuna od rebrastog lima 5 / 4 mm. Između donjeg okvira i otvarajućeg krila nalazi se ventilacioni prostor 10 cm visine po celom obimu, a ispuna je isteg lim. Poklopac je dvokrilni sa po dve šarke uškom za katanac, ručicom za dizanjei lancem za fiksiranje u otvorenom položaju. Betonski zidovi po svojoj ivici po celom obimu oivičeni su LNP 40x40x4 mm, koji je ankeriran sa F 12 / 40 cm. Svi metalni elmenti se antikorozivno farbajudva puta, a zatim bojom za metale dva putaotpornim na atmosferske uticaje žuto. Cenom obuhvatiti sve kompletno po opisu. Obračun po komadu komplet.
| dim. 150 x 150 | kom | 1 | 23250 | 23250
9 | Odvoz viška zemlje do 7 km.
|  | m3 | 3.9 | 945 | 3685.5
10 | Nabavka izrada i ugradnja penjalica od bet. gvožđa Ф 20. Obračun po komadu.
|  | kom | 3 | 690 | 2070
11 | Nabavka i ugradnja čelične zaštitne cevi prema detalju,
| dim. DN 125 x 320 mm | kom | 2 | 1980 | 3960
12 | Nabavka i postavljanje hidroizolacije od jednog sloja Kondor 3, sa varenjem spojnica
|  | m2 | 9.1 | 1475 | 13422.5
13 | Zidanje zaštitnog zida vertikalne hidroizolacije punom opekom debljine 6.5 cm,u cementnom malteru M - 10. Obračun po m2.
|  | m2 | 6.4 | 1070 | 6848
14 | Izrada zaštitnog trotoara oko šahta i ulaza u MRS, od betona MB -20, debljine 10 cm, sa perdašenjem gornje površine i padiranjem ka terenu. Ispod postaviti pesak debljine 5 cm.
| beton | m2 | 12 | 1300 | 15600
| pesak | m2 | 12 | 350 | 4200
|  |  |  | UKUPNO: | 132021
(Sve cene su izražene u dinarima sa transportom i montažom bez PDV-a)

## 7 ostalo
7 | OSTALI TROŠKOVI
obrazac 3
Poz | Naziv | JM | Kol | Jed. cena | Ukupno
1 | Baždarenje svih ventila sigurnosti od strane ovlašćene laboratorije
|  | pauš |  |  | 0
2 | Razvrstanje kompletne opreme pod pritiskom, odnosno određivanje kategorije opreme pod pritiskom od strane imenovanog tela, radi izdavanja EVIDENCIONE I REVIZIONE LISTE OPREME POD PRITISKOM
|  | pauš |  |  | 0
3 | Prijava opreme pod pritiskom za prvi pregled, imenovanom telu za pregled, i pregled iste nakon pre puštanja u rad shodno članu 17 Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom ( Sl. Glasnik RS br. 87/11)
|  | pauš |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO: | 0

## 8 TENDER
REKAPITULACIJA TENDERA MAŠINSKIH RADOVA
|  | Obrazac strukture cene | Obrazac 3
Investitor: |  | "Dr HADŽI JANOŠ" DOM ZDRAVLJA, BAČKA TOPOLA
Objekat: |  | NADZEMNI REZERVOARI I INSTALACIJA T.N.G.
Mesto gradnje: |  | Bačka Topola, Svetog Stefana 1, k.p. 2032, k.o. Bačka Topola - GRAD
Svega bez Pdv-a
1 | PRETAKAČKI MOST
2 | GASOVOD VISOKOG PRITISKA ZA PUNJENJE I POTROŠNJU TNG
3 | REZERVOARI TNG
4 | ISPARIVAČKO REDUKCIONA STANICA
5 | GASOVOD NISKOG PRITISKA
6 | PRATEĆI GRAĐEVINSKI RADOVI
7 | OSTALI TROŠKOVI
UKUPNO (bez PDV-a):
PDV (20%)
UKUPNO:
| Potpis ponuđača: |  | m.p.
Datum:
| Æ 60.3x2.9 (DN50) |  |  |  | 4.2 | 60.3
Æ 60.3/76.1 (DN65/DN50)
| Æ 60.3x2.9 (DN50) |  |  | 1
| DN50 PN16 |  |  | 9.2
| DN50 PN16 |  |  | 4.2
DN50 PN16